## Slide 1
Model : LERS-2KN
공급사 : 이에스테크
2023.02.08
이에스테크 5G AAU용 통합형 정류기
(LRES-2KN) 시공 지침서

## Slide 2
-Bolt /Washer 의 배열은 위 사진과 같이 시행 할것. | -M16 Screw , Nut 조립 시 1100kgf.cm의 토크로 조립 할 것. -상기 내용 미 준수 시 외부환경에 의한 체결력 저하로 고정력을 상실할 수 있음
전주[Pole]에 Installation Bracket Ass’y 설치 [Installation Bracket Ass’y 는 설치자재 업체에서 별도 공급]
1. 설치자재 조립
1
Pole
M16 Screw
Spring Washer
Plate Washer
Plate Washer
M16 Nut
180
142

## Slide 3
-Bolt /Washer 의 배열은 위 사진과 같이 시행 할것. | -M16 Screw , Nut 조립 시 1100kgf.cm의 토크로 조립 할 것. -상기 내용 미 준수 시 외부환경에 의한 체결력 저하로 고정력을 상실할 수 있음
■ 정류기를Installation Bracket Ass’y 설치 [설치용 Screw , Nut는 설치자재 업체에서 별도 공급]
2. 정류기 조립
2

## Slide 4
-전지팩 측면 상단에 M5 Screw 2개소[좌,우]를 반 체결한다. -반 체결 볼트를 이용하여 전지팩 함체를 고정 Bracket에 선거치 한다. | -전지팩 거치 후 고정 Bracket과 전지팩 볼트 체결부위에 볼트를 체결한다. -M5 Screw 10개소[좌,우]
■ 배터리팩을 정류기 Bracket에 아래와 같은 순서로 설치한다. [설치용 Screw 전지팩 업체에서 별도 공급]
3. 배터리팩 조립
3
3. M5 Screw
10개소 장착[좌.우]
전지팩
M5 Screw 2개소 장착
[좌.우]
‘A’

## Slide 5
-접지선에 Harness 연결한다. -M6 Screw , Nut 조립 시 25~29kgf.cm의 토크로 조립 할 것. -상기 내용 미 준수 시 외부환경에 의한 체결력 저하로 고정력을 상실할 수 있음
■ 접지선 연결은 아래와 같은 순서로 시행한다. [접지 러그 별도 구매]
4. 접지선 연결
4
접지 Rug, P:16mm
[AGW6,16㎟]
M6 *12L
SUS SEMS BOLT

## Slide 6
- Alarm 젠더 어댑터를 위 그림과 같이 연결한다.
■ 알람케이블 연결은 아래와 같은 순서로 시행한다. [Alarm 젠더 어댑터 첨부]
5. 알람케이블 연결
5
알람 젠더 어댑터
RJ-45 젝

## Slide 7
- 정류기에서 접지선을 해체한다. | - Window Cover에 고정된 Flange볼트를 해체 한다. (8개소) - Window Cover을 이용하여 AC,DC Cable 해체한다. | - 정류기 Bracket에 고정된 볼트를 해체 한다. (4개소)
■ 정류기 고장 시 해체 방법
6. 정류기 해체(고장 시)
6
AC Cable
DC Cable
접지 Cable
M4 *13.5
SUS SEMS Flange BOLT
M5 *14L
SUS SEMS BOLT

## Slide 8
-Bracket에 정류기를 위 그림 같이 볼트 체결 한다. (그림 참조) -M5 체결토크 : 24~26kgf.cm | -Window Cover을 열어서 AC,DC Cable을 연결한다. -Window Cover에 인쇄된 내용과 같이 체결한다. (체결순서, 스크류 체결 강도 준수) | -정류기에 접지선을 조립한다. -M6 체결토크 : 25~29kgf.cm
■ 정류기 수리 후 정류기 조립
7. 정류기 재 조립(수리 후)
7
AC Cable
DC Cable
접지 Cable
M6 *12L
SUS SEMS BOLT
M5 *14L
SUS SEMS BOLT

## Slide 9
-전지팩 고정 Bracket과 전지팩 볼트를 해체한다. -M5 Screw 10개소[좌,우] | -전지팩 측면 상단에 M5 Screw 2개소[좌,우]를 반 해체한다. -반 체결 볼트를 이용하여 전지팩 함체를 고정 Bracket에서 제거한다.
■ 배터리팩을 정류기 Bracket에 아래와 같은 순서로 해체한다. [설치용 Screw 전지팩 업체에서 별도 공급]
8. 배터리팩 철거
8
3. M5 Screw
10개소 장착[좌.우]

## Slide 10
■ 정류기 GUI 설정방법
9. GUI 설정 방법(PC사용)
9
※ 별도 구매
1) USB to Micro 5Pin type (PC와 정류기 연결)
2) C type to Micro 5Pin type (휴대폰과 정류기 연결)
2. GUI_LERS-2KN.exe
파일을 더블 클릭 후 사용자 비밀번호 입력 [2444]
3. GUI 화면 활성화
정류기에 Micro 5Pin type 단자
PC에 USB type 단자 연결

## Slide 11
■ 정류기 GUI 설정방법
9. GUI 설정 방법(PC사용)
10
4. 해당 시스템에 접속할 포트를
“장치관리자”에서 확인.
5. 포트 선택 -> Connect 버튼 클릭 -> 상단 Con / Tx / Rx LED
점등 시 통신 원활 확인
PC 장치관리자와 동일
컴포트 연결
통신연결 상태 확인

## Slide 12
■ 정류기 GUI 운영/알람 설정 Tab 에서 아래와 같이 설정한다.
9. GUI 설정 방법(PC사용)
11
배터리 케이블연결 및
배터리 스위치 ON 시
“장착” 자동 인식
그림과 같이 설정값이 입력
되어 있어야 하며
상이한 경우 해당되는
경보에서 수정을 클릭하여
값을 입력한다.

## Slide 13
■ TCP/IP 연결 방식
10. 알람 케이블 연결 및 설정 방법(PC사용)
12
TCP / IP
1) 네트워크 설정
-. 기본값 : 자동 (알람케이블 체결시 네트워크 자동 탐색)
-. 수동 IP 셋팅 시, 수동 “체크” 후 각 어드레스 정보를 입력

## Slide 14
10. 알람 케이블 연결 및 설정 방법(PC사용)
13
DRY Contact
■ DRY Contact (접점) 연결 방식
접점의 알람 핀 배열 및 접점 상태 수정 가능
핀 번호(1~6)에 맞는 경보 항목 선택 후 장비 설정내리기 클릭
현재 정류기에 설정된 정보 확인 시, 현재 설정 불러오기 클릭
접점 기본 설정값
[접점 기본 설정값]

## Slide 15
■ TTL 방식 연결 (삼성장비 TTL)
10. 알람 케이블 연결 및 설정 방법(PC사용)
14
삼성 TTL
접점의 알람 핀 배열 및 접점 상태 수정 가능
핀 번호(1~6)에 맞는 경보 항목 선택 후 장비 설정내리기 클릭
현재 정류기에 설정된 정보 확인 시, 현재 설정 불러오기 클릭
TTL 기본 설정값
TTL은 상위 장비 기본값이 N.OPEN이므로 시공 시 N.OPEN으로 변경 필요함
[TTL 기본 설정값]
[N.OPEN 으로 변경]

## Slide 16
11. 배터리 알람 케이블 연결 및 설정 방법
15
배터리 케이블연결 및
배터리 스위치 ON 시
“장착” 자동 인식
■ 정류기와 배터리 케이블 연결 후 배터리 스위치 ON 시 배터리 장착 자동인식

## Slide 17
12. PC를 사용한 상위망 알람 시험 방법
16
■ DRY Contact 및 삼성 TTL
가상알람 활성화 2분 후(조작 없을 시) 자동 종료

## Slide 18
12. PC를 사용한 상위망 알람 시험 방법
17
■ TCP / IP
가상알람 활성화 2분 후(조작 없을 시) 자동 종료

## Slide 19
13. 스마트폰을 사용한 상위망 알람 시험 방법
18
■ DRY Contact 및 삼성 TTL
가상알람 활성화 2분 후(조작 없을 시) 자동 종료

## Slide 20
13. 스마트폰을 사용한 상위망 알람 시험 방법
19
■ TCP / IP
가상알람 활성화 2분 후(조작 없을 시) 자동 종료